## Sheet1
Month | Year | DateTime | CD (kVA) | 75% CD (kVA) | 130% CD (kVA) | Connected Load (kW) | MD Avg (kVA) | Avg_Consumption (kWh) | Units_kWh | PF Avg | Z1 (kWh) | Z2 (kWh) | Z3 (kWh) | Z1 kVArh (lag) | Z2 kVArh (lag) | Z3 kVArh (lag) | Z1 kVArh (lead) | Z2 kVArh (lead) | Z3 kVArh (lead) | Z1 (kVAh) | Z2 (kVAh) | Z3 (kVAh) | Z1 (Demand kVA) | Z2 (Demand kVA) | Z3 (Demand kVA) | Max_demand (kVA) | Energy Charge (Rs) | PF incentive/penalty (Rs) | Demand factor | Utilization factor | Load Factor
November | 2021 | 2021-11-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 504.87 | 254871 | 258056 | 1 | 132144 | 49448 | 76464 | 8488 | 3952 | 6488 | 80 | 20 | 20 | 132656 | 49696 | 76840 | 514.3 | 508.13 | 461.6 | 514.3 | 1653743.4 | 37095.55 | 0.35815 | 0.76761 | 0.69689
December | 2021 | 2021-12-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 505.57 | 264227 | 284352 | 1 | 153088 | 49440 | 81824 | 11000 | 4784 | 7256 | 24 | 8 | 80 | 153568 | 49696 | 82192 | 509.18 | 484.58 | 471.54 | 509.18 | 1802752.4 | 40875.6 | 0.35458 | 0.75997 | 0.75061
January | 2022 | 2022-01-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 505.34 | 270707 | 278984 | 1 | 148576 | 47312 | 83096 | 2504 | 928 | 1632 | 2512 | 984 | 1648 | 148720 | 47368 | 83216 | 516.59 | 502.26 | 470.5 | 516.59 | 1814811 | 0 | 0.35974 | 0.77103 | 0.72587
February | 2022 | 2022-02-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 509.56 | 272721 | 271048 | 1 | 138040 | 48896 | 84112 | 10424 | 3184 | 7800 | 6 | 1 | 2 | 138536 | 49048 | 84544 | 517.6 | 514 | 477.5 | 517.6 | 1729563.8 | 38963.15 | 0.36045 | 0.77254 | 0.77926
March | 2022 | 2022-03-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 514.54 | 277393 | 298664 | 1 | 157352 | 51849 | 89464 | 11880 | 3496 | 8152 | 40 | 8 | 32 | 157888 | 51984 | 89888 | 518.64 | 512.15 | 471.61 | 518.64 | 1888178.05 | 42932.95 | 0.36117 | 0.77409 | 0.77401
April | 2022 | 2022-04-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 514.92 | 281749 | 299392 | 1 | 160432 | 49576 | 89384 | 8104 | 2976 | 5448 | 1592 | 560 | 1136 | 160896 | 49800 | 89744 | 513.1 | 511.47 | 472.12 | 513.1 | 1890310.4 | 43037.6 | 0.35731 | 0.76582 | 0.81041
May | 2022 | 2022-05-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 515.34 | 282532 | 262752 | 1 | 146192 | 43680 | 72880 | 12840 | 4568 | 6816 | 2 | 1 | 2 | 146856 | 43936 | 73264 | 516 | 495.6 | 467 | 516 | 1681677.4 | 37770.6 | 0.35933 | 0.77015 | 0.68442
June | 2022 | 2022-06-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 512.89 | 242923 | 256808 | 1 | 130392 | 45448 | 80968 | 10856 | 4520 | 7016 | 264 | 32 | 32 | 131048 | 45760 | 81360 | 500 | 479 | 482 | 500 | 1670442.48 | 29859.79 | 0.34819 | 0.74627 | 0.71336
July | 2022 | 2022-07-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 509.77 | 234395 | 227816 | 1 | 111680 | 40584 | 75552 | 5568 | 1824 | 3344 | 1496 | 464 | 1016 | 112384 | 40736 | 75928 | 497.84 | 484.8 | 476.55 | 497.84 | 1586531.05 | 27793.55 | 0.34669 | 0.74304 | 0.61507
August | 2022 | 2022-08-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 505.65 | 230045 | 244952 | 0.99 | 109208 | 45680 | 90064 | 7472 | 3360 | 6376 | 208 | 96 | 40 | 109768 | 45872 | 90360 | 492.08 | 492.96 | 474.64 | 492.96 | 1683641.02 | 37355.18 | 0.34329 | 0.73576 | 0.67462
September | 2022 | 2022-09-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 504.95 | 225967 | 274192 | 0.99 | 134064 | 47608 | 92520 | 9888 | 3520 | 7832 | 112 | 40 | 16 | 134552 | 47768 | 92896 | 514.47 | 485.77 | 473.17 | 514.47 | 1865490.92 | 41814.28 | 0.35827 | 0.76787 | 0.7477
October | 2022 | 2022-10-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 502.89 | 226848 | 304680 | 0.99 | 149408 | 55120 | 100152 | 11696 | 4896 | 8896 | 56 | 8 | 0 | 149968 | 55352 | 100568 | 500.72 | 500.16 | 474.72 | 500.72 | 2046339.3 | 46463.7 | 0.34869 | 0.74734 | 0.82612
November | 2022 | 2022-11-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 501.5 | 233447 | 302344 | 1 | 154640 | 52096 | 95608 | 11648 | 4296 | 8488 | 72 | 8 | 16 | 155160 | 52296 | 96024 | 508.56 | 498 | 479.68 | 508.56 | 2034493.94 | 46107.46 | 0.35415 | 0.75904 | 0.82571
December | 2022 | 2022-12-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 505.27 | 279913 | 325496 | 1 | 165096 | 57344 | 103056 | 12128 | 4776 | 9080 | 32 | 0 | 8 | 165640 | 57552 | 103488 | 517.04 | 483.04 | 474.16 | 517.04 | 2178204.46 | 49638.14 | 0.36006 | 0.7717 | 0.84615
January | 2023 | 2023-01-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 504.25 | 291908 | 299784 | 1 | 152736 | 52960 | 94088 | 6400 | 2408 | 4456 | 712 | 480 | 696 | 153008 | 53072 | 94296 | 491.76 | 477.68 | 474.08 | 491.76 | 2016608.34 | 45717.06 | 0.34245 | 0.73397 | 0.81937
February | 2023 | 2023-02-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 504.29 | 298419 | 284016 | 1 | 139408 | 49480 | 95128 | 1600 | 272 | 792 | 2744 | 1184 | 2200 | 139512 | 49488 | 95160 | 493.2 | 480.72 | 476.32 | 493.2 | 1989731.04 | 0 | 0.34345 | 0.73612 | 0.85694
March | 2023 | 2023-03-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 502.73 | 307143 | 326536 | 1 | 166808 | 55368 | 104688 | 7168 | 2816 | 6680 | 1440 | 608 | 1392 | 167096 | 55946 | 104688 | 498.08 | 505.12 | 493.6 | 505.12 | 2276167.98 | 49796.74 | 0.35175 | 0.75391 | 0.86889
April | 2023 | 2023-04-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 522.91 | 315603 | 355440 | 1 | 173824 | 63056 | 118560 | 11744 | 4456 | 9240 | 120 | 16 | 16 | 174368 | 63256 | 118984 | 609.52 | 620.72 | 621.76 | 621.76 | 2505844.2 | 54202.6 | 0.43298 | 0.928 | 0.79398
May | 2023 | 2023-05-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 546.37 | 321336 | 336744 | 1 | 161552 | 63216 | 111976 | 14624 | 4408 | 7848 | 80 | 16 | 16 | 162408 | 63432 | 112312 | 625.84 | 649.36 | 628.64 | 649.36 | 2431001.82 | 51353.46 | 0.4522 | 0.96919 | 0.69701
June | 2023 | 2023-06-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 534.64 | 318469.5 | 346092 | 1 | 167688 | 63136 | 115268 | 13184 | 4432 | 8544 | 100 | 16 | 16 | 168388 | 63344 | 115648 | 617.68 | 635.04 | 625.2 | 635.56 | 2468423.01 | 0 | 0.44259 | 0.9486 | 0.75631
July | 2023 | 2023-07-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 592.56 | 325344 | 312488 | 1 | 154928 | 55920 | 101640 | 7968 | 2608 | 4712 | 192 | 56 | 192 | 155352 | 56072 | 101688 | 621.2 | 627.52 | 619.44 | 627.52 | 2265936.14 | 47654.42 | 0.43699 | 0.9366 | 0.66932
August | 2023 | 2023-08-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 619.66 | 339313 | 367832 | 1 | 183584 | 68304 | 115944 | 9048 | 2384 | 5824 | 120 | 80 | 104 | 183920 | 68400 | 116208 | 626.59 | 655.82 | 622.15 | 655.82 | 2634793.46 | 56094.38 | 0.4567 | 0.97884 | 0.75386
September | 2023 | 2023-09-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 606.11 | 332328.5 | 340160 | 1 | 169256 | 62112 | 108792 | 8508 | 2496 | 5268 | 156 | 68 | 148 | 169636 | 62236 | 108948 | 623.895 | 641.67 | 620.795 | 641.67 | 2450364.8 | 0 | 0.44685 | 0.95772 | 0.73627
October | 2023 | 2023-10-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 643.24 | 333697 | 297184 | 1 | 143624 | 53728 | 99832 | 6904 | 2176 | 4056 | 1544 | 624 | 1856 | 143952 | 53832 | 99976 | 620.53 | 641.22 | 616.82 | 641.22 | 2172027.52 | 45320.56 | 0.44653 | 0.95704 | 0.62294
November | 2023 | 2023-11-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 643.54 | 334636 | 342376 | 1 | 178008 | 60728 | 103640 | 7920 | 1680 | 4392 | 152 | 192 | 128 | 178264 | 60792 | 103848 | 651.12 | 647.76 | 627.12 | 651.12 | 2495518.55 | 52640.31 | 0.45343 | 0.97182 | 0.73031
December | 2023 | 2023-12-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 639.65 | 341571 | 378448 | 1 | 187896 | 69120 | 121432 | 7776 | 2824 | 4232 | 208 | 128 | 72 | 188136 | 69208 | 121552 | 635.07 | 632.74 | 625.4 | 635.07 | 2724182.9 | 58186.38 | 0.44225 | 0.94787 | 0.80096
January | 2024 | 2024-01-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 640.92 | 345661 | 337032 | 1 | 164352 | 61800 | 110880 | 2240 | 712 | 824 | 2504 | 1984 | 3000 | 164520 | 61848 | 110928 | 631.27 | 635.14 | 632.66 | 635.14 | 2506021.02 | 0 | 0.4423 | 0.94797 | 0.71323
February | 2024 | 2024-02-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 637.44 | 344175 | 358912 | 1 | 175224 | 62472 | 121216 | 2680 | 728 | 1096 | 2208 | 1984 | 2968 | 175328 | 62504 | 121248 | 632.08 | 634.94 | 630.97 | 634.94 | 2652015.32 | 0 | 0.44216 | 0.94767 | 0.81217
March | 2024 | 2024-03-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 640.03 | 348948 | 379736 | 1 | 186496 | 67960 | 125280 | 8440 | 3280 | 4704 | 136 | 24 | 64 | 186760 | 68064 | 125408 | 633.41 | 642.7 | 629.86 | 642.7 | 2735819.05 | 58384.91 | 0.44756 | 0.95925 | 0.79415
April | 2024 | 2024-04-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 641.16 | 359273 | 359136 | 1 | 169800 | 66680 | 122656 | 19880 | 6520 | 12096 | 32 | 8 | 40 | 171144 | 67040 | 123344 | 633.33 | 647.96 | 637.83 | 647.96 | 2614601.23 | 44173.73 | 0.45123 | 0.9671 | 0.7698
May | 2024 | 2024-05-01 | 670 | 502.5 | 871 | 1436 | 642.07 | 357902 | 354696 | 1 | 180472 | 61520 | 112704 | 22144 | 6768 | 12224 | 80 | 16 | 16 | 181952 | 61936 | 113360 | 646.37 | 649.62 | 645.13 | 649.62 | 2586331.45 | 43627.61 | 0.45238 | 0.96958 | 0.73388